## Data Statistic
AC Type | Current NORMAL (A) | Voltage NORMAL (V) | Wattage NORMAL (W) | AVERAGE Indoor Temperature (C) | AVERAGE Outdoor Temperature (C) | AVERAGE Beta (Out-Set) Temperature (C)
AC 1 (Label: 510W, 2.40A, 220V) | 2.25 – 2.99 | 209.32 – 226.19 | 453.42 – 626.12 | 23.97 | 28.11 | 4.14
AC 2 (Label: 350W, 1.60A, 220V) | 1.18 – 1.51 | 204 – 228.57 | 259.80 – 317.33 | 21.10 | 27.75 | 6.65
AC 3 (Label: 385W, 1.75A, 230V) | 1.11 – 1.61 | 223.39 – 235.74 | 309.51 – 361.83 | 22.89 | 26.41 | 3.52
Parameter | General Observed Range (Min - Max) | Overall Average (where applicable)
Current (A) | 1.11 - 2.99 | 65% of Label - 135% of Label
Voltage (V) | 204.00 - 235.74 | 200 - 240
Wattage (W) | 259.80 - 626.12 | 80% of Label - 120% of Label
Indoor Temp (°C) | 21.10 - 23.97 | ~22.65
Outdoor Temp (°C) | 26.41 - 28.11 | ~27.42
Beta (Out-In) Temp (°C) | 3.52 - 6.65 | ~4.77

## Adjusted Maintenance
PARAMETER NORMAL
ALL BRANDS : DAIKIN, SAMSUNG, LG, CHANGHONG, GREE, PANASONIC, AQUA, POLYTRON, SHARP
| SET | ROOM OMEGA | SUPPLY | RETURN | BETA MIN | BETA MAX | DELTA MIN | DELTA MAX | ALPHA MIN | ALPHA MAX | VOLT MIN | VOLT MAX | AMPERE MIN | AMPERE MAX | WATT MIN | WATT MAX
| °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | V | V | A | A | W | W
NON INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 1.26 | 2.35 | 289.8 | 540.5
NON INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 2.01 | 3.73 | 462.3 | 857.9
NON INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 2.57 | 4.78 | 591.1 | 1099.4
NON INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 3.37 | 6.27 | 775.1 | 1442.1
NON INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 5.29 | 9.85 | 1216.7 | 2265.5
NON INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 6.89 | 12.81 | 1584.7 | 2946.3
INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 1.48 | 2.74 | 340.4 | 630.2
INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 1.75 | 3.25 | 402.5 | 747.5
INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 2.49 | 4.62 | 572.7 | 1062.6
INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 3.35 | 6.22 | 770.5 | 1430.6
INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 4.94 | 9.17 | 1136.2 | 2109.1
INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -1 | 17 | -5 | 12 | -3 | 7 | 196 | 265 | 7.03 | 13.05 | 1616.9 | 3001.5
|  |  | MAINTENANCE 1 |  |  |  | INSUFFICIENT FREON, LEAKAGE, FREEZE
ALL BRANDS : DAIKIN, SAMSUNG, LG, CHANGHONG, GREE, PANASONIC, AQUA, POLYTRON, SHARP
| SET | ROOM OMEGA | SUPPLY | RETURN | BETA MIN | BETA MAX | DELTA MIN | DELTA MAX | ALPHA MIN | ALPHA MAX | VOLT MIN | VOLT MAX | AMPERE MIN | AMPERE MAX | WATT MIN | WATT MAX
| °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | V | V | A | A | W | W
NON INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 1,26 | < 3,42 | < 289,8 | < 540,5
NON INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 2,01 | < 4,95 | < 462,3 | < 857,9
NON INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 2,57 | < 6,32 | < 591,1 | < 1099,4
NON INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 3,37 | < 7,94 | < 775,1 | < 1442,1
NON INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 5,29 | < 12,15 | < 1216,7 | < 2265,5
NON INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 6,89 | < 15,45 | < 1584,7 | < 2946,3
INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 1,48 | < 2,74 | < 340,4 | < 630,2
INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 1,75 | < 3,75 | < 402,5 | < 747,5
INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 2,49 | < 6,28 | < 572,7 | < 1062,6
INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 3,35 | < 9,55 | < 770,5 | < 1430,6
INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 4,94 | < 12,62 | < 1136,2 | < 2109,1
INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | > 17 | < -5 | < 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | < 7,03 | < 17,73 | < 1616,9 | < 3001,5
|  |  | MAINTENANCE 2 |  |  |  | FILTER DUST, FIN OUTDOOR DUST, BLOCKAGE , ELECTRICAL
ALL BRANDS : DAIKIN, SAMSUNG, LG, CHANGHONG, GREE, PANASONIC, AQUA, POLYTRON, SHARP
| SET | ROOM OMEGA | SUPPLY | RETURN | BETA MIN | BETA MAX | DELTA MIN | DELTA MAX | ALPHA MIN | ALPHA MAX | VOLT MIN | VOLT MAX | AMPERE MIN | AMPERE MAX | WATT MIN | WATT MAX
| °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | V | V | A | A | W | W
NON INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 1,26 | > 3,42 | > 289,8 | > 540,5
NON INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 2,01 | > 4,95 | > 462,3 | > 857,9
NON INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 2,57 | > 6,32 | > 591,1 | > 1099,4
NON INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 3,37 | > 7,94 | > 775,1 | > 1442,1
NON INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 5,29 | > 12,15 | > 1216,7 | > 2265,5
NON INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 6,89 | > 15,45 | > 1584,7 | > 2946,3
INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 1,48 | > 2,74 | > 340,4 | > 630,2
INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 1,75 | > 3,75 | > 402,5 | > 747,5
INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 2,49 | > 6,28 | > 572,7 | > 1062,6
INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 3,35 | > 9,55 | > 770,5 | > 1430,6
INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 4,94 | > 12,62 | > 1136,2 | > 2109,1
INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | < -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 7,03 | > 17,73 | > 1616,9 | > 3001,5
|  |  | ABNORMAL STATUS |  |  |  | OPENING, OVERCAPACITY
ALL BRANDS : DAIKIN, SAMSUNG, LG, CHANGHONG, GREE, PANASONIC, AQUA, POLYTRON, SHARP
| SET | ROOM OMEGA | SUPPLY | RETURN | BETA MIN | BETA MAX | DELTA MIN | DELTA MAX | ALPHA MIN | ALPHA MAX | VOLT MIN | VOLT MAX | AMPERE MIN | AMPERE MAX | WATT MIN | WATT MAX
| °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | V | V | A | A | W | W
NON INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 1,26 | < 3,42 | > 289,8 | < 540,5
NON INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 2,01 | < 4,95 | > 462,3 | < 857,9
NON INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 2,57 | < 6,32 | > 591,1 | < 1099,4
NON INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 3,37 | < 7,94 | > 775,1 | < 1442,1
NON INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 5,29 | < 12,15 | > 1216,7 | < 2265,5
NON INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 6,89 | < 15,45 | > 1584,7 | < 2946,3
INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 1,48 | < 2,74 | > 340,4 | < 630,2
INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 1,75 | < 3,75 | > 402,5 | < 747,5
INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 2,49 | < 6,28 | > 572,7 | < 1062,6
INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 3,35 | < 9,55 | > 770,5 | < 1430,6
INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 4,94 | < 12,62 | > 1136,2 | < 2109,1
INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -1 | < 17 | -5 | > 12 | > -3 | > 7 | > 196 | < 265 | > 7,03 | < 17,73 | > 1616,9 | < 3001,5

## Adjusted Trouble
PARAMETER MAINTENANCE
ALL BRANDS : DAIKIN, SAMSUNG, LG, CHANGHONG, GREE, PANASONIC, AQUA, POLYTRON, SHARP
| SET | ROOM OMEGA | SUPPLY | RETURN | BETA MIN | BETA MAX | DELTA MIN | DELTA MAX | ALPHA MIN | ALPHA MAX | VOLT MIN | VOLT MAX | AMPERE MIN | AMPERE MAX | WATT MIN | WATT MAX
| °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | V | V | A | A | W | W
NON INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 1.11 | 3.42 | 255.3 | 786.6
NON INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 1.78 | 4.95 | 409.4 | 1138.5
NON INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 2.39 | 6.32 | 549.7 | 1453.6
NON INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 3.15 | 7.94 | 724.5 | 1826.2
NON INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 5.06 | 12.15 | 1163.8 | 2794.5
NON INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 6.75 | 15.45 | 1552.5 | 3553.5
INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 1.15 | 3.96 | 264.5 | 910.8
INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 1.75 | 3.75 | 402.5 | 862.5
INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 1.18 | 6.28 | 271.4 | 1444.4
INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 2.04 | 9.55 | 469.2 | 2196.5
INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 2.48 | 12.62 | 570.4 | 2902.6
INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | -3 | 25 | -17 | 22 | -10 | 10 | 196 | 265 | 5.6 | 17.73 | 1288 | 4077.9
|  |  | TROUBLE 1 |  |  |  | INSUFFICIENT FREON, LEAKAGE, FREEZE
ALL BRANDS : DAIKIN, SAMSUNG, LG, CHANGHONG, GREE, PANASONIC, AQUA, POLYTRON, SHARP
| SET | ROOM OMEGA | SUPPLY | RETURN | BETA MIN | BETA MAX | DELTA MIN | DELTA MAX | ALPHA MIN | ALPHA MAX | VOLT MIN | VOLT MAX | AMPERE MIN | AMPERE MAX | WATT MIN | WATT MAX
| °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | V | V | A | A | W | W
NON INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 1,11 | < 3,42 | < 255,3 | < 786,6
NON INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 1,78 | < 4,95 | < 409,4 | < 1138,5
NON INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 2,39 | < 6,32 | < 549,7 | < 1453,6
NON INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 3,15 | < 7,94 | < 724,5 | < 1826,2
NON INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 5,06 | < 12,15 | < 1163,8 | < 2794,5
NON INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 6,75 | < 15,45 | < 1552,5 | < 3553,5
INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 1,15 | < 3,96 | < 264,5 | < 910,8
INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 1,75 | < 3,75 | < 402,5 | < 862,5
INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 1,18 | < 6,28 | < 271,4 | < 1444,4
INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 2,04 | < 9,55 | < 469,2 | < 2196,5
INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 2,48 | < 12,62 | < 570,4 | < 2902,6
INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | > 25 | < -17 | < 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | < 5,6 | < 17,73 | < 1288 | < 4077,9
|  |  | TROUBLE 2 |  |  |  | COMPRESSOR OVERLOAD, BLOCKAGE, ELECTRICAL
ALL BRANDS : DAIKIN, SAMSUNG, LG, CHANGHONG, GREE, PANASONIC, AQUA, POLYTRON, SHARP
| SET | ROOM OMEGA | SUPPLY | RETURN | BETA MIN | BETA MAX | DELTA MIN | DELTA MAX | ALPHA MIN | ALPHA MAX | VOLT MIN | VOLT MAX | AMPERE MIN | AMPERE MAX | WATT MIN | WATT MAX
| °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | V | V | A | A | W | W
NON INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 1,11 | > 3,42 | > 255,3 | > 786,6
NON INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 1,78 | > 4,95 | > 409,4 | > 1138,5
NON INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 2,39 | > 6,32 | > 549,7 | > 1453,6
NON INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 3,15 | > 7,94 | > 724,5 | > 1826,2
NON INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 5,06 | > 12,15 | > 1163,8 | > 2794,5
NON INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 6,75 | > 15,45 | > 1552,5 | > 3553,5
INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 1,15 | > 3,96 | > 264,5 | > 910,8
INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 1,75 | > 3,75 | > 402,5 | > 862,5
INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 1,18 | > 6,28 | > 271,4 | > 1444,4
INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 2,04 | > 9,55 | > 469,2 | > 2196,5
INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 2,48 | > 12,62 | > 570,4 | > 2902,6
INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | > 22 | > -10 | > 10 | > 196 | < 265 | > 5,6 | > 17,73 | > 1288 | > 4077,9
|  |  | TROUBLE 3 |  |  |  | UNSTABLE VOLTAGE, GENERATOR POWER SUPPLY
ALL BRANDS : DAIKIN, SAMSUNG, LG, CHANGHONG, GREE, PANASONIC, AQUA, POLYTRON, SHARP
| SET | ROOM OMEGA | SUPPLY | RETURN | BETA MIN | BETA MAX | DELTA MIN | DELTA MAX | ALPHA MIN | ALPHA MAX | VOLT MIN | VOLT MAX | AMPERE MIN | AMPERE MAX | WATT MIN | WATT MAX
| °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | V | V | A | A | W | W
NON INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | > 265 | > 1,11 | < 3,42 | > 255,3 | < 786,6
NON INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | > 265 | > 1,78 | < 4,95 | > 409,4 | < 1138,5
NON INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | > 265 | > 2,39 | < 6,32 | > 549,7 | < 1453,6
NON INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | > 265 | > 3,15 | < 7,94 | > 724,5 | < 1826,2
NON INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | > 265 | > 5,06 | < 12,15 | > 1163,8 | < 2794,5
NON INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | > 265 | > 6,75 | < 15,45 | > 1552,5 | < 3553,5
INV 1/2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | < 265 | > 1,15 | < 3,96 | > 264,5 | < 910,8
INV 3/4 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | < 265 | > 1,75 | < 3,75 | > 402,5 | < 862,5
INV 1 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | < 265 | > 1,18 | < 6,28 | > 271,4 | < 1444,4
INV 1.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | < 265 | > 2,04 | < 9,55 | > 469,2 | < 2196,5
INV 2 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | < 265 | > 2,48 | < 12,62 | > 570,4 | < 2902,6
INV 2.5 PK | REMOTE | REMOTE+- 2~10 | REMOTE - 2~7 | REMOTE +- 2 | > -3 | < 25 | > -17 | < 22 | > -10 | < 10 | < 196 | < 265 | > 5,6 | < 17,73 | > 1288 | < 4077,9

## ALPHA
SET POINT | ALPHA | RUANGAN
18 | -23 | -5
18 | -22 | -4
18 | -21 | -3
18 | -20 | -2
18 | -19 | -1
18 | -18 | 0
18 | -17 | 1
18 | -16 | 2 | ALPHA = ROOM - REMOTE
18 | -15 | 3
18 | -14 | 4 | ROOM = ALPHA + REMOTE | <
18 | -13 | 5
18 | -12 | 6 | REMOTE = ROOM - ALPHA | <
18 | -11 | 7
18 | -10 | 8
18 | -9 | 9
18 | -8 | 10
18 | -7 | 11
18 | -6 | 12
18 | -5 | 13
18 | -4 | 14
18 | -3 | 15
18 | -2 | 16
18 | -1 | 17
18 | 0 | 18
18 | 1 | 19
18 | 2 | 20
18 | 3 | 21
18 | 4 | 22
18 | 5 | 23
18 | 6 | 24
18 | 7 | 25
18 | 8 | 26
18 | 9 | 27
18 | 10 | 28
18 | 11 | 29
18 | 12 | 30
18 | 13 | 31
18 | 14 | 32
18 | 15 | 33
18 | 16 | 34
18 | 17 | 35
18 | 18 | 36
18 | 19 | 37
18 | 20 | 38
18 | 21 | 39
18 | 22 | 40
18 | 23 | 41

## DELTA
SET POINT | SUPPLY | DELTA | RETURN | RUANGAN
18 | 17.5 | -23 | -5.5 | -3.5
18 | 17.5 | -22 | -4.5 | -2.5
18 | 17.5 | -21 | -3.5 | -1.5
18 | 17.5 | -20 | -2.5 | -0.5
18 | 17.5 | -19 | -1.5 | 0.5
18 | 17.5 | -18 | -0.5 | 1.5
18 | 17.5 | -17 | 0.5 | 2.5
18 | 17.5 | -16 | 1.5 | 3.5 | DELTA = RETURN - SUPPLY
18 | 17.5 | -15 | 2.5 | 4.5
18 | 17.5 | -14 | 3.5 | 5.5 | RETURN = DELTA + SUPPLY | <
18 | 17.5 | -13 | 4.5 | 6.5
18 | 17.5 | -12 | 5.5 | 7.5 | SUPPLY = RETURN - DELTA | <
18 | 17.5 | -11 | 6.5 | 8.5
18 | 17.5 | -10 | 7.5 | 9.5
18 | 17.5 | -9 | 8.5 | 10.5
18 | 17.5 | -8 | 9.5 | 11.5
18 | 17.5 | -7 | 10.5 | 12.5
18 | 17.5 | -6 | 11.5 | 13.5
18 | 17.5 | -5 | 12.5 | 14.5
18 | 17.5 | -4 | 13.5 | 15.5
18 | 17.5 | -3 | 14.5 | 16.5
18 | 17.5 | -2 | 15.5 | 17.5
18 | 17.5 | -1 | 16.5 | 18.5
18 | 17.5 | 0 | 17.5 | 19.5
18 | 17.5 | 1 | 18.5 | 20.5
18 | 17.5 | 2 | 19.5 | 21.5
18 | 17.5 | 3 | 20.5 | 22.5
18 | 17.5 | 4 | 21.5 | 23.5
18 | 17.5 | 5 | 22.5 | 24.5
18 | 17.5 | 6 | 23.5 | 25.5
18 | 17.5 | 7 | 24.5 | 26.5
18 | 17.5 | 8 | 25.5 | 27.5
18 | 17.5 | 9 | 26.5 | 28.5
18 | 17.5 | 10 | 27.5 | 29.5
18 | 17.5 | 11 | 28.5 | 30.5
18 | 17.5 | 12 | 29.5 | 31.5
18 | 17.5 | 13 | 30.5 | 32.5
18 | 17.5 | 14 | 31.5 | 33.5
18 | 17.5 | 15 | 32.5 | 34.5
18 | 17.5 | 16 | 33.5 | 35.5
18 | 17.5 | 17 | 34.5 | 36.5
18 | 17.5 | 18 | 35.5 | 37.5
18 | 17.5 | 19 | 36.5 | 38.5
18 | 17.5 | 20 | 37.5 | 39.5
18 | 17.5 | 21 | 38.5 | 40.5
18 | 17.5 | 22 | 39.5 | 41.5
18 | 17.5 | 23 | 40.5 | 42.5
18 | 17.5 | 24 | 41.5 | 43.5
18 | 17.5 | 25 | 42.5 | 44.5

## BETA
SET | BETA | AMBIENT
18 | -10 | 8
18 | -9 | 9
18 | -8 | 10
18 | -7 | 11
18 | -6 | 12
18 | -5 | 13
18 | -4 | 14
18 | -3 | 15
18 | -2 | 16
18 | -1 | 17
18 | 0 | 18
18 | 1 | 19
18 | 2 | 20 | BETA = AMBIENT - SET POINT
18 | 3 | 21
18 | 4 | 22 | AMBIENT = SET POINT + BETA | <
18 | 5 | 23
18 | 6 | 24
18 | 7 | 25
18 | 8 | 26
18 | 9 | 27
18 | 10 | 28
18 | 11 | 29
18 | 12 | 30
18 | 13 | 31
18 | 14 | 32
18 | 15 | 33
18 | 16 | 34
18 | 17 | 35
18 | 18 | 36
18 | 19 | 37
18 | 20 | 38
18 | 21 | 39
18 | 22 | 40
18 | 23 | 41
18 | 24 | 42
18 | 25 | 43
18 | 26 | 44
18 | 27 | 45
18 | 28 | 46
18 | 29 | 47
18 | 30 | 48